# **河北北方学院附属第二医院**

# **静配中心等环境检测服务招标文件**

**一、项目基本信息**

****1、项目名称****：[静配中心等环境检测服务]

****2、采购单位****：[河北北方学院附属第二医院]

**二、项目概况**

本次采购的检测服务主要包括手术室、静配中心等特殊科室的空气质量、生物安全柜、洁净工作台的环境、性能等检测检验，确保其在医疗过程的环境安全，满足我院日常医疗工作的需求，提高医疗服务质量。

**三、采购需求及检测明细**

****需求清单：****

**1、服务名称：[**静配中心等环境检测服务**]**

**2、服务内容：包括手术室、静配中心等特殊科室的空气质量、生物安全柜的、洁净工作台的环境、性能等检测检验。**

**(1)检测频次：提供1次检测服务。**

**(2)完成时效：合同签订后2个月内完成检测并出具检测报告。**

**3、预算单价：[9.9万]**

**4、服务期限：[1年]**

**5、质量标准：所提供的服务必须符合国家相关质量标准和行业标准，具备相应的服务资质证明。**

**检测明细**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **检测地点** | **检测点位数量** | **检测项目** |
| 1 | 洁净室手术室 | 手术室 | 万级6间 | 1、风口送风量 2、换气次数 3、静压差 4、空气洁净度级别 5、温度 6、相对湿度 7、照度 8、噪声 9、沉降菌 10、浮游菌 |
| 百级1间 |
| 十万级1间 |
| 千级1间（负压） |
| 静配中心 | 9间 |
| 供应室 | 10间 |
| ICU病房 | 重症监护室1间+营养消毒室+走廊+1床单间+9床单间 |
| 实验室 | 3+1（走廊） |
| 2 | 空气质量 | 血透室 | 3间 | 1、温度 2、相对湿度 3、一氧化碳 4、氨 5、甲醛 6、菌落总数 |
| 新生儿病房 | 3间 |
| 内镜中心 | 8间 |
| 导管室 | 3间 |
| 病理室 | 2间 |
| 供应中心 | 1间 |
| 产房 | 4间 |
| 静配中心 | 8间 |
| 3 | 生物安全柜 | 静配中心 | 5台 | 1、气流模式 2、高效过滤器完整性 3、流入气流流速 4、下降气流流速 5、噪声 6、照度 7、紫外辐射强度 8、外观要求 |
| 检验科 | 2台 |
| 4 | 洁净工作台 | 静配中心 | 7台 | 1、气流模式 2、高效过滤器完整性 3、流入气流流速 4、下降气流流速 5、噪声 6、照度 7、紫外辐射强度 8、外观要求 |
| 检验科 | 1台 |

**四、供应商资格要求**

1、供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，即：

1. **具有独立承担民事责任的能力；**
2. **具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；**
3. **具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；**
4. **有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；**
5. **投标活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；**
6. **法律、行政法规规定的其他条件。**

2、供应商应具有国家认证认可的、有效的《检验检测机构资质认定证书》

3、供应商应具有良好的售后服务体系，能够及时响应采购单位的售后需求，确保服务的连续性和稳定性。